## Slide 1
主配微电网分区解耦与潮流计算并行高效求解
阶段进展汇报 | API化封装、十万级异构算例、Soft-ADMM协同计算与接口交付
100,500
总节点规模
500
主配接口数
1,500
微网数量
15轮
Soft模式收敛
汇报依据：reference/周报阶段材料 + 当前API联调与收敛测试结果
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
1

## Slide 2
一、阶段总体进展
围绕周报中“接口封装、分区并行、长时序压测、跨模块联调”的连续工作，当前已形成可运行API服务与标准返回契约。
研发主线
主网-配网-微网三层异构模型接入与统一调度
OpenDSS 与 pandapower 仿真引擎的数据交互封装
分区解耦 + ADMM 边界协调 + 并行潮流求解
面向软件集成的 HTTP API 与输入输出契约
当前状态
已完成十万级主配微测试算例组织：T+D+MG 共 100,500 节点
已完成 soft 边界模式与 notebook 入口参数对齐
API 已支持 normalize/run/health/contract 四类调用
对外返回已去除本机路径，仅保留业务结果与收敛摘要
阶段成效
Soft-ADMM 模式 15 次外层迭代达到收敛阈值
结果字段按 500 个主配接口完整返回
运行数据统一归集至 data/，参考材料归集至 reference/
具备向动态安全分析、多尺度优化等模块提供断面算力支撑的基础
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
2

## Slide 3
二、已完成工作
结合周报阶段记录与本次API化联调，已完成工作可归纳为模型、算法、软件、验证四类。
类别
已完成内容
模型与数据
完成 ACTIVSg25k 主网、IEEE13 配网、46节点微网模板接入；构建 500 个配网、1500 个微网的主配微测试数据集。
算法主流程
完成主配微协同外环迭代、主网分区解耦、soft 边界 ADMM 协调、动态松弛系数 alpha/beta 更新。
并行计算
完成主网分区子问题、配网 OpenDSS、微网 pandapower 的多进程调度，支撑高并发潮流计算。
API封装
完成 Python 服务层、HTTP接口、请求归一化、外部响应简化；解决跨模块数据字段不对齐与超时问题。
长时序与内存
周报阶段完成24小时/72小时压测、内存复用与对象生命周期管理；本次进一步整理运行数据目录。
交付可用性
完成返回路径脱敏、收敛状态显式化、接口契约文档化，便于电网公司或上层模块直接调用。
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
3

## Slide 4
三、技术路线与运行流程
形成“数据合成-主网求解-配网求解-微网响应-边界更新-收敛判定”的闭环流程。
1 数据合成
读取主网/配网/微网模板，生成 T-D-MG 连接关系与缓存索引
2 主网分区
对主网进行 4 区划分，soft 边界下执行 ADMM 协调
3 配网潮流
500个配网读取主网边界电压，OpenDSS并行求解
4 微网响应
1500个微网根据PCC电压计算聚合有功/无功
5 边界更新
按alpha/beta松弛更新 MG 出力与 T-D 边界功率
6 收敛输出
满足功率残差与电压变化阈值后返回标准JSON
关键参数与当前配置
t_solver=partitioned；t_partition_mode=soft；t_n_parts=4；t_use_monolithic_warm_start=True；t_admm_max_iter=8；alpha=0.6；beta=0.6；max_iter=50。
本配置已与 reference/power_flow_fixed.ipynb 当前入口保持一致，API客户端默认即使用该配置。
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
4

## Slide 5
四、API输入与输出格式
本页单独明确对外调用契约：输入为紧凑JSON，输出为收敛摘要 + 500个接口点完整结果。
输入 JSON（POST /api/v1/gmss/run）
字段
含义
当前值/类型
task_id/model_id/scenario_id
任务、模型、场景标识
字符串
t_case_file
主网 MATPOWER 文件名
case_ACTIVSg25k.m
nD
配网数量
500
mg_per_D
每个配网挂接微网数量
3 或 list[int]
mg_bus_count
微网节点数
46
target_total_nodes
目标总节点规模
100000
n_parts
主网分区数
4
t_partition_mode
边界协调模式
soft
t_use_monolithic_warm_start
主网整体潮流预热
true
t_admm_max_iter/tol
ADMM迭代与容差
8 / 0.002 / 0.2
alpha/beta/max_iter
外环松弛与最大迭代
0.6 / 0.6 / 50
输出 JSON
字段
含义
schema_version/status
接口版本与执行状态
task_id/model_id/scenario_id
回传调用标识
summary.nD/total_mg/total_nodes
数据规模摘要
summary.t_solver/t_partition_mode/t_n_parts
求解方式摘要
summary.converged/completion_status
是否严格收敛
summary.iterations/final_residual/final_delta_v
迭代次数与最终残差
result.T_boundary_V_pu
500个主配接口电压pu
result.T_boundary_Va_deg
500个主配接口相角deg
result.S_boundary_MW_Mvar
500组边界P/Q功率
result.MG_P_MW / MG_Q_Mvar
500个配网下微网聚合有功/无功
说明
客户端不加 --full 时只显示 result_preview 前3项；API完整返回 result 数组长度均为500。对外响应不包含服务器本机路径。
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
5

## Slide 6
五、最新联调与收敛测试结果
本次采用与 notebook 一致的 soft 边界配置重新运行 API，请求成功并达到严格收敛。
soft
边界协调模式
15
外层收敛迭代
9.81e-4
功率残差阈值内
2.79e-6
电压变化阈值内
500
每类结果长度
运行命令
~/miniconda3/envs/powerflow/bin/python clients/send_request.py --run --timeout 7200
API服务：POST /api/v1/gmss/run
运行目录：/home/y/Desktop/power_flow；数据目录：data/
返回摘要
status=ok；converged=true；completion_status=converged
t_solver=partitioned；t_partition_mode=soft；t_n_parts=4
result包含T_boundary_V_pu、T_boundary_Va_deg、S_boundary_MW_Mvar、MG_P_MW、MG_Q_Mvar五类完整数组
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
6

## Slide 7
六、仍需完成的工作
下一阶段重点从工程集成、算法鲁棒性、文档交付和验收材料四个方向推进。
1. 工程集成与现场适配
对接电网公司/南瑞软件测试工具，完成真实工程数据导入与字段映射校验。
补齐异常码、超时策略、日志追踪与批量任务管理，满足系统级调用要求。
将API契约整理为正式接口文档和集成测试用例。
2. 算法鲁棒性与边界验证
开展多网架、多源荷波动、拓扑突变等场景下的soft/hard对比测试。
记录ADMM容差、松弛参数、分区数对收敛速度与精度的影响。
补充monolithic基准对照，量化分区结果误差。
3. 性能与长时序压测
延续周报中24h/72h压测，进一步开展多断面连续运行与内存曲线记录。
优化跨模块I/O与大批量结果传输，降低高频调用延迟。
形成面向验收的性能指标表。
4. 与其他模块协同
向动态安全分析模块提供节点电压、边界功率等断面结果。
向多时间尺度优化模块提供主配微聚合出力与约束边界。
配合计算分析软件完成前后端展示、任务管理和结果归档。
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
7

## Slide 8
七、近期工作计划
围绕“可交付、可联调、可验收”形成近期任务闭环。
时间
任务
预期输出
第1周
接口文档与样例完善
输出正式JSON输入/输出说明、curl/Python调用样例、异常返回说明
第2周
真实算例接入
适配现场数据字段，完成一次真实网架断面联调
第3周
稳定性与性能测试
开展多场景参数扫描，形成soft/hard/monolithic对比结果
第4周
集成与验收材料
配合软件平台联调，整理测试报告、白盒审查材料与演示脚本
交付重点
以本次已跑通的soft API为基础，优先保证输入输出契约稳定、真实数据适配顺畅、收敛状态可解释、结果可被下游模块直接消费。
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
8

## Slide 9
八、阶段结论
主配微分区解耦潮流计算已从脚本验证推进到可调用API服务，下一步进入真实数据联调与验收指标固化。
阶段判断
当前已具备十万级异构算例构建、soft边界分区协调、OpenDSS/pandapower并行求解、标准HTTP API返回的完整闭环。
可汇报亮点
soft模式与notebook入口完全对齐
15轮达到严格收敛，结果字段完整
对外返回不暴露服务器路径
数据与参考材料目录已整理清晰
下一步抓手
真实工程数据适配
多工况鲁棒性验证
接口文档与测试用例固化
支撑动态安全分析和多尺度优化模块联调
谢谢
课题1 | 主配微电网分区解耦与并行潮流计算
9