# 石家庄示范区电网潮流
数据与模型质量核查报告

原始断面 / 假设校正 / 缺失参数 / 整改依据

编制日期：2026年10月18日

核查对象：当前项目中的匿名示范区13点、20点断面及10 kV馈线曲线。原始DAT的CASEID为zhengding；实际地理边界和设备名称仍以数据提供方说明为准。

报告性质：本地数据、转换模型与算法实现的质量核查。计算结果用于定位问题；不构成现场设备状态核验或已恢复正常运行的证明。

# 一、主要结论

目前的异常是数据完整性、控制模型假设、容量约束和算法实现边界共同作用的结果，不能只归因于求解算法，也不能笼统判定原始数据全部错误。

1. 原始控制模型中TRAFO-008在20点的负载率为489.26%，13点为397.90%。常规牛顿法与Iwamoto牛顿法均能复现；该现象与BE节点为维持目标电压而产生的大量等效无功强相关，尚无证据证明现场设备实际承受同等负载。

2. 缺少BE实际补偿设备容量、投切状态、无功上下限、变压器分接头可调范围及原BPA结果。已找到的容量、阻抗和分接电压只能证明原始算例怎么填写，不能替代设备台账。

3. 按明确假设撤去部分BE额外无功控制后，目标变压器负载率下降，但全网仍过载，并出现更明显的电压筛查问题。不能以单台设备低于100%认定模型或电网已正常。

4. 新核查发现102条有效曲线记录未匹配到模型母线、2个空行被转换成零曲线、目录有2个馈线名称未找到同名文件；还缺少GIS、详细微网与开关控制资料。

5. 当前示范区分区流程使用全网已解电压作为边界进行复算验证，未形成独立的主配微边界协调求解。已修复部分数值重试和结果校验问题，但该结构性限制仍存在。

原始目录明确选取了“过载”“重载”和反送场景，因此某些过载可能是研究工况的一部分。整改目标应是得到有依据的物理模型与可信计算结果，而不是人为把每个数值调进正常区间。

# 二、核查依据与数据范围

证据分为三类：可直接核对的原始文件字段；当前环境可复现的计算结果；尚待台账或原软件结果确认的工程解释。报告分别表述，避免把推断当作实测。

| 资料 | 位置／数量 | 核查用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始潮流断面 | data/demo_area/raw/13点sim2合并anony.dat；20点sim2合并anony.dat | 母线、支路、控制类型、1000 MVA基准 |
| 原始馈线表 | raw/各10kV馈线：18份XLS；目录XLS：1份 | 全部21张工作表、线路属性与96点P/Q |
| 转换后模型 | converted/demo_area_13/20_pandapower.json | 模型规模、约束、设备编号和静态连通性 |
| BPA手册 | raw/潮流手册.pdf，95页 | BE、T、R、X卡及未安排无功语义 |
| 其他项目材料 | 24份DOCX/PPTX、2份WPS、3份进度／成果表、121页任务书及项目ZIP | 查找设备参数与来源；包含Git HEAD中3份已删除文档的只读检查 |
| 诊断与校正证据 | data/diagnostics/；data/demo_area/corrected/summary.json | 数值对照、假设变更、剩余异常及源文件哈希 |

未对报告内所有图片完整OCR；未进行现场量测采集或原BPA软件对照。项目ZIP只有现有论文、专利与报告，没有发现额外设备台账。IEEE和合成网络参数未作为示范区实际参数使用。

| 断面 | 母线 | 线路 | 两绕组变压器 | 阻抗元件 | BE等效gen | 连通分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 2121 | 2036 | 73 | 18 | 49 | 1 |
| 20点 | 2122 | 2038 | 73 | 18 | 48 | 1 |

每个断面原始DAT均有91张T卡，转换后为73个变压器和18个阻抗元件；不能直接把91与73的差额当作丢失设备。当前两模型各为1个连通分量，未发现重复的“BPA节点名＋基准电压”键，已供给的线路额定电流和变压器容量未出现非正值；这些检查不代表所有物理参数已经正确。

# 三、已确认的计算异常

| 断面 | 模型 | TRAFO-008 | 过载变压器 | 过载线路 | 电压范围 pu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 原始控制 | 397.90% | 41 | 27 | 0.94228–1.03540 |
| 13点 | 假设校正 | 55.40% | 18 | 21 | 0.93709–1.02787 |
| 20点 | 原始控制 | 489.26% | 43 | 25 | 0.93782–1.03449 |
| 20点 | 假设校正 | 53.53% | 4 | 8 | 0.92410–1.06510 |

统计口径：本报告引用的诊断和假设校正结果均从原始转换模型起算，不叠加馈线曲线回写或等值微网；全网交流潮流采用NR、flat初值、T型变压器、开启相角、容差1e−8 MVA。过载按模型额定值及100%最大负载率判断，全部73个变压器、2036／2038条线路参与相应断面统计。曲线回写或微网叠加会改变工况，不应混用这些数值。

## 3.1 目标变压器及BE无功异常

| 断面 | 高压侧P MW | 高压侧Q Mvar | BE求解Q Mvar | 目标电压 pu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 5.5882 | 39.3574 | −38.0549 | 0.979 |
| 20点 | 5.5981 | 48.0690 | −47.0887 | 0.988 |

TRAFO-008是显示编号，对应pandapower变压器索引7；高压母线14（GXVS2）、低压母线16（GXVY2），原始容量10 MVA、37/10.5 kV。20点时约48.07 Mvar的高压侧无功远大于约5.60 MW的有功，是高负载率的重要原因。负载率采用额定电流口径，因此489.26%表示模型电流约为额定值的4.89倍，不能把这个比例直接作为现场实测结论。

## 3.2 最严重设备及有功输送瓶颈

| 断面 | 模型 | 设备 | 两端母线 | 最大负载率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 原始 | TRAFO-010 | JIES1→JIEY2 | 654.88% |
| 13点 | 原始 | LINE-022 | JIPS1→HWFS1 | 366.37% |
| 13点 | 假设 | TRAFO-015 | WMNS1→WMNY1 | 561.34% |
| 13点 | 假设 | LINE-022 | JIPS1→HWFS1 | 371.47% |
| 20点 | 原始 | TRAFO-015 | WMNS1→WMNY1 | 829.38% |
| 20点 | 原始 | LINE-023 | JIPS1→HWFS1 | 553.20% |
| 20点 | 假设 | TRAFO-056 | FPVS1→FPVB1 | 285.20% |
| 20点 | 假设 | LINE-023 | JIPS1→HWFS1 | 525.45% |

| 断面 | 径向断面 | 下游净P MW | 可传P上界 MW | 必要缺口下界 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | FUNS2→AYWS1 | 43.189 | 34.824 | 8.365 |
| 20点 | DD1→DD2 | 4.374 | 3.301 | 1.073 |
| 20点 | CW16→CW30 | 2.752 | 2.501 | 0.251 |

这些容量下界在忽略损耗、允许电压达到模型上限1.10 pu的乐观条件下计算，仍存在正缺口，说明只调无功不能消除所有过载。数值以当前负荷、拓扑和额定电流正确为前提；缺口不等于推荐切负荷量。应先核对线路／并联回路额定值及场景定义，再研究转供、本地支撑或真实设备改造。

## 3.3 电压筛查不能以默认限值代替现场标准

| 断面 | 模型 | 超出模型0.9–1.1 pu | 超出筛查0.95–1.05 pu |
| --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 原始 | 0 | 210 |
| 13点 | 假设校正 | 0 | 464 |
| 20点 | 原始 | 0 | 389 |
| 20点 | 假设校正 | 0 | 454 |

转换器在build_ppc中统一写入VMAX=1.1、VMIN=0.9。这是模型默认值，不是已确认的现场运行标准；0.95–1.05 pu仅作附加筛查，也未被认定为所有电压等级的统一标准。20点假设校正后GXVY2达到1.06510 pu，虽然在默认上限内，仍需工程核查；13点筛查点数由210增至464，说明目标设备负载率改善伴随其他指标变化。

# 四、数据集缺失与一致性问题

## 4.1 馈线目录、有效记录及母线映射

| 项目 | 实查结果 | 影响／判断 |
| --- | --- | --- |
| 目录与文件 | 21条目录项，20个唯一名称；DD线跨分类重复；实际18份馈线XLS | 重复分类本身不代表重复设备 |
| 目录未发现同名文件 | UF现线、YE线 | 仅按去空格、去末尾句点比较；可能缺文件或命名未对齐，不擅自视为同一馈线 |
| 原始总行数 | 1663行，其中QL大学线第7、8行为全空记录 | 有效记录1661行；转换后保留2个空行 |
| 成功映射 | 两断面均1559条、1559个唯一目标母线；未发现重复目标母线 | 有效记录匹配率93.86% |
| 有效但未匹配 | VG线100条、CW线1条（CW36）、ZF线1条（ZFA128），共102条 | 不能直接将曲线写回现有母线；需对照拓扑版本和匿名映射表 |
| JSON的mapped_row_count | 1661仅统计具有生成名称的行 | 不是实际匹配成功数，必须与运行时matched_rows区分 |

| 曲线时刻 | 未匹配记录P合计 MW | 未匹配记录Q合计 Mvar |
| --- | --- | --- |
| 13:00 | -0.322851 | 0.281972 |
| 20:00 | 1.699571 | 0.185221 |

上述合计是尚未映射的曲线数据，不是全网漏负荷量。当前代码跳过未匹配曲线，并保留未回写母线原DAT负荷，可能形成来源混合的工况；需要按母线核对，不能简单追加上述P/Q。全量逐行位置见附件《馈线未匹配记录.csv》。

## 4.2 曲线质量、空白与静默补零

18份曲线均覆盖00:00–23:45的96个15分钟时刻，未发现重复时刻标签、转换后长度错误或非有限数。逐单元格比对318,912个原始数值P/Q单元格与转换JSON，未发现超过1e−12数值容差的不一致。384个空白P/Q单元格全部来自QL大学线两个全空行，不应描述成384个有效测点缺失。

转换结果有17行线路型号为空、14行长度非正；这些计数包含上述2个空行。零长度可能是连接／母线段等效，型号缺失也可能对应非线路记录，现有资料不足以逐项判错。曲线有功负值2,914个、无功负值16,476个，可能来自反送或容性负荷，不能批量改为正数或零。

转换器float_or_zero把空白或不能解析的数值文本都返回0；运行时曲线长度不足也回填0。这是数据质量风险：缺失、解析失败和实际零值会失去区分。此次有效P/Q原始单元格未发现文本或Excel错误值，但上述风险应在后续输入校验中修复。

## 4.3 DAT断面与XLS曲线不一致，且缺少来源日期

| DD线 | DAT对应母线负荷P MW | XLS同名时刻P MW | 曲线−DAT MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 3.321000 | 2.342250 | -0.978750 |
| 20点 | 4.374000 | 5.370779 | +0.996779 |

存在时刻名相同但负荷不同的情况，可能涉及日期、量测口径、负荷分配、场景加工或网架版本差异；当前证据不能确定哪个来源错误。96点标签仅有时刻，缺少可供关联的明确采样日期、数据质量标识、场景编号和同步量测来源。不应在没有场景清单的情况下把DAT、XLS曲线和微网等值同时叠加后仍称为原始13点／20点结果。

## 4.4 缺少的关键设备与工程参数

| 优先级 | 缺失内容 | 需要的最小字段 | 对计算的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | BE实际补偿与控制台账 | 节点／设备ID、类型、额定及分组Mvar、Qmin/Qmax、控制模式、U目标、13/20点投切状态 | 决定恒压无功是否实际可用及越限处理 |
| P0 | 变压器调压边界 | 设备ID、调压侧、最小／最大分接、档数、步长、当前档、死区和控制方式 | 决定能否用真实调压替代虚拟无功 |
| P0 | 原BPA结果与场景说明 | PFO／未安排无功表、软件版本、控制选项、断面日期及工况目的 | 分离原算例现象与转换差异 |
| P0 | 严重过载设备额定值核验 | 铭牌MVA／允许电流、并联回路、降容系数、温度与运行方式 | 验证有功瓶颈是否代表真实约束 |
| P1 | 曲线—母线完整映射 | 原／匿名节点对照、拓扑版本、102条未匹配记录的接入位置 | 避免部分回写形成混合断面 |
| P1 | 电压及电源能力标准 | 分电压等级运行限值、发电机／逆变器P-Q能力及场景状态 | 避免默认限值被误当工程合格标准 |
| P1 | 真实微网、储能和DG资料 | PCC、内部网架、设备容量、P/Q控制、SOC与实测曲线 | 替换当前研究用等值微网 |
| P1 | 开关及联络控制资料 | 开关ID、两端、常开／常闭、断面状态、联络关系 | 验证网架及转供可行性 |
| P2 | 地理与线路空间资料 | 站址／杆塔坐标、坐标系、线路折线、设备GIS对应关系 | 支撑真实位置展示与空间拓扑核对 |

P0表示影响当前结果可信度、应优先补齐；P1表示影响完整工况和工程核验；P2为后续地理校核资料。优先级仅用于本次整改排序，不是电网安全等级。

# 五、参数语义与建模风险

## 5.1 BE节点：未安排无功不等于现场补偿能力

BPA手册PDF第74–75页说明，BE为无功不受限的PV节点，超出已安排能力的部分可作为未安排无功保持电压；第95页要求检查未安排无功并结合补偿、变比、发电机电压调整。当前转换器将BE等效为PV gen，Q边界统一给到±9999 Mvar，服务入口还显式设置enforce_q_lims=False。仅打开限值开关、仍保留±9999边界，不能得到真实设备能力约束。

13点49个BE的Qmin均为空，Qmax中40个为0、9个为负；20点48个BE的Qmin均为空、Qmax均为0。并联导纳字段均为空。这里必须区分“空白”“数值0”和“已确认能力为0”。旧诊断JSON中的raw_qmin_mvar=0是解析器的缺省值，不是原卡显式填写；本报告以actual_parameter_inventory.json保存的原始字段为准。负Qmax与缺失Qmin也不能通过交换上下限或擅自解释为固定Q来解决。

## 5.2 变比和阻抗：有断面输入值，没有可调范围

| 参数 | 13点 | 20点 | 证据性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| GXVS2→GXVY2额定容量 | 10 MVA | 10 MVA | 原T卡第34–37列 |
| 基准电压 | 37/10.5 kV | 37/10.5 kV | 原T卡母线基准 |
| 输入分接电压 | 36.75/10.5 kV | 35.87/10.5 kV | 原T卡第63–72列，不能当上下限 |
| 系统基准 | 1000 MVA | 1000 MVA | DAT第7行 |
| 该T卡R／X | 0.0436／0.6802 pu | 0.0436／0.6802 pu | 系统基准标幺值，非设备基准百分数 |
| R／X控制卡数量 | 0／0 | 0／0 | 未提供调压范围或投切分组数据 |

变压器阻抗和系统基准应继续对照设备试验参数，但现有证据不足以认定为单位错位，不能为降低负载率擅自乘10、修改额定容量或调节分接头。两个断面各有21张T卡含负电抗，转换模型相应有21个负vk_percent变压器；三绕组星形等值可能出现负支路电抗，应按原设备整体等值核验，不能见负值就取绝对值。手册PDF第84页也明确三绕组通过多个两绕组等值表示。

## 5.3 电气连接、数值等效与实际地理位置

DAT提供母线—支路电气连接，但当前模型的bus/line geo均没有有效记录。18份XLS提供了馈线线路长度，却没有杆塔坐标和线路折线。转换后的所有net.line.length_km均为1 km，是PPC阻抗换算的等效表达；不得用于统计真实线路总长。当前布局文件来自spring_layout算法，文件名中的actual不构成地理真实性证据。

两个断面均有26条零R、零X的L卡在转换中赋予X=1e−6 pu，用于数值正则化。这是已发生的参数变更，应单独记录并评估敏感性；可能对应母联或连接段，不能直接认定为损坏数据。当前模型switch表为空，仅包含静态连通关系，不能据此宣称现场没有开关。

## 5.4 微网与发电元件的解释边界

真实微网内部网架、PCC和设备台账未找到。代码的model_type为equivalent_microgrid_overlay，并注明用于接口及并行计算验证，不能将其规模和设备参数作为实测数据。13点与20点sgen数量分别为121和6；负荷／发电符号与转换等值会影响表中元件数量，不能据此断言现场少了115台发电设备。

# 六、算法审查、已修复事项与未完成能力

## 6.1 与489.26%直接相关的数值证据

原始模型用NR及Iwamoto NR从flat初值求解均得到同一目标负载率；按现有±9999 Mvar边界开启无功限值结果也不变。仅把GXVY2的额外Q固定为0时，13点约54.77%、20点约55.16%，但同时释放了原恒压要求。这证明结果对控制模型敏感，不证明Q=0就是正确现场模型，也不是原BPA软件独立验证。

## 6.2 分区验证与独立协调求解的区别

run_demo_area_service先完成全网NR；_compute_demo_partition_boundary再读取全网res_bus中的电压幅值和相角固定各分区边界；局部结果用于与全网解比较，不回写全网res_line或res_trafo。因此极小的分区电压误差只能证明已知边界下局部复算一致，不能证明独立分区法已计算出全网潮流，也不能将该误差作为独立协调算法精度或加速效果的充分证据。

| 断面 | 当前诊断分区／收敛 | 最大电压差 pu | 最大相角差 ° | 全网方程残差 MVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 63/63 | 1.235e-08 | 1.540e-07 | 3.365e-06 |
| 20点 | 67/67 | 1.602e-08 | 5.457e-07 | 3.172e-06 |

当前诊断20点为67分区，旧转换产物保存64分区。划分可能受版本、参数和图划分环境影响，现有证据未锁定差异的唯一原因。引用结果必须带输入、算法配置和环境，不能为对齐旧报告手工合并分区并宣称算法改善。

| 事项 | 已采取处理 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 数值重试改变物理约束 | 重试保持参考模型enforce_q_lims策略 | 已修复并有回归测试 |
| 退化／不支持的Iwamoto重试 | 需要Q限制或无PQ变量时使用NR | 已修复并有回归测试 |
| 缺失／非有限电压被当零误差 | 缺失或非有限结果标为失败，误差不伪造为0 | 已修复并有回归测试 |
| 分区角色不明确 | 返回solution_role及independent_partition_solve=False | 已明确；独立边界协调未实现 |
| 源数据被覆盖风险 | 假设模型隔离输出，检查负荷／出力／额定值／拓扑不变及哈希 | 已实现；假设未被现场资料确认 |
| 正式服务仍用旧控制模型 | 当前入口读取converted并显式关闭Q限制 | 尚未接入按真实设备能力校核的正式模型 |

假设校正JSON位于corrected目录，并不会自动替代正式服务或页面的数据。获得真实能力后，需要同时核对服务的模型路径和无功限值策略；只生成新文件不足以让在线结果改变。

# 七、已完成的假设校正及验证边界

默认假设：仅对原解析字段P、Pmax、Qmax、Qmin均按零值处理的BE，按没有额外未记载无功源的PQ节点求解；实际原卡中部分字段为空，该归零源自解析缺省。零有功不能证明没有SVC／SVG或补偿设备，因此此方案明确属于对照假设。13点处理40个BE、保留9个能力未定控制器；20点处理48个BE。

13点保留待核的BE节点为：IGSY1、IGSY2、HWFY1、HWFY2、WMNY1、WMNY2、NLDY1、NLDY2、CDWY2。这些节点原有非零有功或Q字段，没有在缺少依据时整体改为零无功；保留也不意味着其无功能力已验证。

校正保持全部负荷P/Q、各母线计划有功出力、拓扑、线路／变压器额定值、阻抗、分接输入和外网电压不变；未通过缩放负荷、放大容量或伪造补偿能力消除告警。允许通过带evidence字段的fixed_q或limited_pv配置，在资料齐备后替换假设。

| 验证项目 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全网求解及有限电压 | 两个假设模型均收敛 | 数值收敛不代表工程可行 |
| 13点最大方程残差 | 5.583e-06 MVA | 独立重算的方程残差，不等同于输入tolerance_mva或现场误差 |
| 20点最大方程残差 | 3.861e-07 MVA | 原始输入及结果哈希可追溯 |
| JSON重新读取与求解 | 此前已验证一致复现 | 保存NR、T模型和Q限值策略 |
| 回归测试 | 本次重新运行11项测试全部通过 | 覆盖约束重试、缺失结果、假设保护及真实设置入口；不替代现场验证 |
| 运行状态标记 | field_validated=False；violations_remaining | 不将单台设备改善标记为全网正常 |

# 八、建议整改顺序与验收条件

| 阶段 | 具体工作 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 1. 固化基线 | 锁定DAT／XLS／转换器／环境版本，分别保存原断面、曲线回写、微网叠加工况 | 文件哈希、工况清单和可重复计算结果 |
| 2. 补齐控制资料 | 优先核查GXVY2及BE极端无功节点，录入补偿能力、状态和调压范围 | 设备台账或原软件设置出处，不以猜测值替代 |
| 3. 修复数据接入 | 清理2个空行、逐条处置102个未匹配记录及2个目录缺口；保留缺失标志 | 有效记录100%有去向：成功映射或有依据地排除；不要求强行全部匹配 |
| 4. 重建实际约束 | 按真实能力处理PV/PQ转换、补偿投切、调压及电源能力；核验严重瓶颈额定值 | 输入物理一致、全网异常清单及各项变化原因 |
| 5. 对照与接入服务 | 与相同设置的BPA结果和可用量测对照，再同步模型路径及约束策略 | 母线／支路／外网P/Q对照及工程判限；原始与修订结果均保留 |
| 6. 独立分区求解 | 实现边界电压—功率协调并设置残差停止准则，计算不依赖预先全网解 | 独立初值、边界残差、失败场景、与集中式同模型结果对比及总耗时 |

验收时应分别回答：数据来源是否完整，模型约束是否代表实际设备，数值方程是否收敛，运行工况是否满足核定约束。若真实过载仍存在，应如实报告并提出有依据的运行或工程方案，不以修改数据消除告警作为验收标准。

# 附录A：假设校正后剩余过载设备

下表仅列假设校正模型的剩余过载。原始及假设两套模型的全部187条过载记录见同目录《异常设备明细.csv》，包含设备索引、两端母线、负载率、P/Q和额定值。显示编号由索引加1生成，不是现场资产编码。

13点剩余过载变压器：18个。

| 编号 | 起点→终点 | 负载率 % | 限值 % |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAFO-015 | WMNS1→WMNY1 | 561.34 | 100 |
| TRAFO-017 | NLDS1→NLDY1 | 441.69 | 100 |
| TRAFO-016 | WMNS2→WMNY2 | 396.80 | 100 |
| TRAFO-018 | NLDS2→NLDY2 | 383.84 | 100 |
| TRAFO-001 | IGSS1→IGSY1 | 350.27 | 100 |
| TRAFO-047 | CDWS2→CDWB2 | 332.86 | 100 |
| TRAFO-044 | CDW11→CDWB1 | 246.09 | 100 |
| TRAFO-045 | CDWS1→CDWB1 | 235.17 | 100 |
| TRAFO-002 | IGSS2→IGSY2 | 220.46 | 100 |
| TRAFO-056 | FPVS1→FPVB1 | 212.52 | 100 |
| TRAFO-055 | FPV11→FPVB1 | 200.84 | 100 |
| TRAFO-049 | JIP12→JIPB2 | 177.77 | 100 |
| TRAFO-050 | JIPS1→JIPB2 | 165.96 | 100 |
| TRAFO-014 | AYWS1→AYWY2 | 147.80 | 100 |
| TRAFO-010 | JIES1→JIEY2 | 118.72 | 100 |
| TRAFO-013 | AYWS1→AYWY1 | 114.20 | 100 |
| TRAFO-066 | FUN12→FUNB3 | 108.57 | 100 |
| TRAFO-046 | CDW12→CDWB2 | 106.37 | 100 |

13点剩余过载线路：21个。

| 编号 | 起点→终点 | 负载率 % | 限值 % |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE-022 | JIPS1→HWFS1 | 371.47 | 100 |
| LINE-020 | CDWS2→WMNS1 | 324.42 | 100 |
| LINE-009 | FPVS1→AAKT | 257.53 | 100 |
| LINE-010 | AAKT→HWFS1 | 257.53 | 100 |
| LINE-019 | CDWS2→NLDS1 | 229.74 | 100 |
| LINE-016 | CDWS1→SAVT | 213.58 | 100 |
| LINE-005 | FUNS2→AYWS1 | 139.19 | 100 |
| LINE-013 | CDWS1→MIFT | 137.14 | 100 |
| LINE-014 | MIFT→IGSS1 | 135.62 | 100 |
| LINE-1184 | DD1→DD2 | 119.19 | 100 |
| LINE-288 | CBEY1→GH1 | 118.63 | 100 |
| LINE-1346 | VH1→VH4 | 114.34 | 100 |
| LINE-003 | FUNS2→IGSS2 | 112.78 | 100 |
| LINE-001 | FUNS1→ESET | 110.93 | 100 |
| LINE-002 | ESET→JIES1 | 110.93 | 100 |
| LINE-018 | SAVT→WMNS2 | 108.63 | 100 |
| LINE-1476 | TYNY1→PP1 | 106.88 | 100 |
| LINE-017 | SAVT→NLDS2 | 105.08 | 100 |
| LINE-030 | VOE11→ORWT | 102.51 | 100 |
| LINE-031 | ORWT→CDW11 | 102.51 | 100 |
| LINE-2022 | CW16→CW30 | 101.01 | 100 |

20点剩余过载变压器：4个。

| 编号 | 起点→终点 | 负载率 % | 限值 % |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAFO-056 | FPVS1→FPVB1 | 285.20 | 100 |
| TRAFO-055 | FPV11→FPVB1 | 273.21 | 100 |
| TRAFO-049 | JIP12→JIPB2 | 256.63 | 100 |
| TRAFO-050 | JIPS1→JIPB2 | 243.23 | 100 |

20点剩余过载线路：8个。

| 编号 | 起点→终点 | 负载率 % | 限值 % |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE-023 | JIPS1→HWFS1 | 525.45 | 100 |
| LINE-011 | AAKT→HWFS1 | 345.61 | 100 |
| LINE-010 | FPVS1→AAKT | 345.61 | 100 |
| LINE-1186 | DD1→DD2 | 155.26 | 100 |
| LINE-044 | CBE11→FUN11 | 138.93 | 100 |
| LINE-2024 | CW16→CW30 | 123.63 | 100 |
| LINE-036 | YOV11→JIP12 | 121.45 | 100 |
| LINE-1348 | VH1→VH4 | 111.68 | 100 |

# 附录B：来源定位、复现和附件

| 索引 | 证据 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 原始DAT | 13点：第47行BE、第49行目标T卡；20点：第46行BE、第48行目标T卡；两者第7行MVA_BASE |
| S2 | 原始BPA手册 | PDF第74–75页（BE与字段）；84–86页（T/R）；95页（未安排无功） |
| S3 | BE／默认电压约束转换 | tools/convert_bpa_to_pandapower.py:185 |
| S4 | 零阻抗正则化 | tools/convert_bpa_to_pandapower.py:135 |
| S5 | 曲线静默补零 | tools/convert_demo_feeders.py:52 |
| S6 | 曲线回写与匹配 | gmss/core.py:2427 |
| S7 | 服务入口 | gmss/core.py:3955 |
| S8 | 分区边界／求解 | gmss/core.py:2619；gmss/core.py:3577 |
| S9 | 微网等值 | gmss/core.py:3884 |
| S10 | 布局来源 | rebuild_case_study_slides_v2.py:273 |

随报告提供：异常设备明细.csv（187条）；馈线未匹配记录.csv（两个断面共208条，包括各2个空行，便于完整核对）；核查证据.json（数据统计、参数清单、输入文件完整哈希与结论来源）。

只读质量检查：在安装pandapower、xlrd的环境运行 python tools/audit_demo_dataset.py。报告生成：在安装python-docx的环境运行 python tools/build_dataset_quality_report.py。回归测试：python -m unittest discover -s tests -v。两个计算脚本为tools/diagnose_demo_transformer.py和tools/repair_demo_model.py；后者输出明确标注假设的独立模型，不覆盖原始输入。

源文件完整哈希见核查证据.json。相同输入的不同实验结果仅在明确其控制假设、曲线设置和微网设置后比较；本报告没有修改原始模型、核心算法或网页。