主配微分区解耦与并行潮流计算API输入输出说明

河北示范区数据集

本说明参考《0601多场景主配协同调控辅助决策软件功能概述》的写法，围绕“软件功能概述、软件策略、数据输入输出、字段表”进行整理。说明对象为北京邮电大学负责建设的主配微分区解耦与并行潮流计算API，数据集限定为河北示范区主配网算例。

# 软件：主配微分区解耦与并行潮流计算API

## 功能概述：

在河北示范区主配网算例基础上，API实现主配边界识别、配网METIS智能分区、微网等值接入、主配微潮流计算和配网分区并行潮流校验。调用方通过HTTP接口或本地调用方式提交断面、时刻和计算配置，API返回主配网潮流结果、微网等值注入、配网分区结果、收敛状态、误差校验指标和结果文件路径。

本数据集支持13点和20点两个运行断面。主配网模型来自河北示范区BPA DAT算例，馈线负荷来自河北示范区10kV馈线XLS曲线。由于河北示范区数据文件未提供真实微网内部台账，微网部分采用可替换的等值微网模型用于主配微接口和并行计算验证。

## 软件策略：

基于电压等级和变压器连接关系自动识别主配边界，避免人工填写接口清单。

主配边界以下先提取配网物理连通分量，再对较大连通分量采用METIS加权图划分算法细分。

节点权重考虑母线负荷规模，边权重考虑线路阻抗、变压器容量和基准潮流，尽量切开弱耦合边。

每个配网分区以边界电压作为固定边界条件独立求解潮流，并通过进程池并行计算。

微网在PCC电压条件下独立求解，返回等值P/Q注入；多个微网并行求解，等值注入回写配网后重算潮流。

输出全网潮流、微网接入、METIS分区、并行收敛和分区误差校验结果，便于外部系统调用。

# 数据

## 调用方输入：

调用方不需要逐条传入线路长度、变压器参数、母线清单等模型明细。这些明细已包含在河北示范区数据集转换后的pandapower模型和馈线负荷JSON中。调用方主要输入任务标识、断面、时刻和计算选项。

## API入口

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/health | GET | 健康检查，返回服务是否可用。 |
| /api/v1/gmss/normalize | POST | 只规范化请求参数，不执行潮流计算。 |
| /api/v1/gmss/run | POST | 执行河北示范区主配微分区解耦与并行潮流计算，返回计算结果。 |

## 输入字段表

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | task_id | string | 任务标识，用于调用方追踪一次计算请求 | 建议填写 | 如 demo_task_001 |
| 2 | model_id | string | 模型标识 | 建议填写 | 固定可填 demo_area_pandapower |
| 3 | dataset_id | string | 数据集标识 | 必填 | 河北示范区固定为 demo_area |
| 4 | scenario_id | string | 运行断面 | 必填 | 当前支持 13点、20点 |
| 5 | time_point | string | 馈线负荷曲线时刻 | 可选 | 如 13:00、20:00；不填则按断面自动选择 |
| 6 | use_feeder_profiles | bool | 是否使用10kV馈线XLS负荷曲线回写负荷 | 可选 | 默认 true |
| 7 | enable_microgrid | bool | 是否启用等值微网接入验证 | 可选 | 默认 true |
| 8 | demo_mg_count | int | 接入等值微网数量 | 可选 | 默认 6 |
| 9 | mg_bus_count | int | 每个等值微网内部母线数量 | 可选 | 默认 33 |
| 10 | mg_parallel | bool | 是否并行求解多个微网 | 可选 | 默认 true |
| 11 | mg_coupling_iterations | int | 配网-微网PCC耦合迭代次数 | 可选 | 默认 2 |
| 12 | t_solver | string | 主网求解方式 | 可选 | 示范区主网规模较小，默认 pandapower_direct |
| 13 | t_partition_mode | string | 主网分区模式 | 可选 | 示范区默认 none |
| 14 | d_solver | string | 配网求解方式 | 可选 | 默认 partitioned |
| 15 | d_partition_mode | string | 配网分区算法 | 可选 | 默认 metis |
| 16 | d_n_parts | int | 指定配网分区数 | 可选 | 0 表示自动选择 |
| 17 | d_target_buses_per_part | int | METIS目标分区规模 | 可选 | 默认 150 |
| 18 | d_local_parallel | bool | 是否并行求解配网分区潮流 | 可选 | 默认 true |
| 19 | max_iter | int | 潮流最大迭代次数 | 可选 | 默认 10 或服务默认值 |

## 输入示例

{
  "task_id": "demo_task_001",
  "model_id": "demo_area_pandapower",
  "dataset_id": "demo_area",
  "scenario_id": "13点",
  "time_point": "13:00",
  "use_feeder_profiles": true,
  "enable_microgrid": true,
  "demo_mg_count": 6,
  "mg_bus_count": 33,
  "t_solver": "pandapower_direct",
  "t_partition_mode": "none",
  "d_solver": "partitioned",
  "d_partition_mode": "metis",
  "d_n_parts": 0,
  "d_local_parallel": true,
  "d_target_buses_per_part": 150,
  "mg_parallel": true,
  "mg_coupling_iterations": 2,
  "max_iter": 10
}

## 数据集内部使用数据

| 序号 | 数据名称 | 用途 | 来源/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北示范区BPA DAT主配网断面 | 形成主配网拓扑、设备参数和基础潮流断面 | 包括13点、20点两个断面 |
| 2 | 转换后的pandapower主配网模型 | API实际潮流计算模型 | 由BPA DAT转换生成，调用方无需逐项传入 |
| 3 | 10kV馈线XLS负荷曲线 | 按time_point回写母线有功、无功负荷 | 河北示范区馈线负荷数据，已匹配1559条记录 |
| 4 | 等值微网模型参数 | 构建微网内部33节点模型，输出PCC等值P/Q | 功能验证模型；后续可替换为真实微网台账 |
| 5 | METIS分区配置 | 控制配网智能分区规模和并行粒度 | API参数提供，默认每分区约150个母线 |

# API输出：

API返回JSON对象，顶层包括schema_version、status、task_id、model_id、scenario_id、summary、result、artifacts。summary用于外部系统快速展示，result用于查看详细潮流和分区结果，artifacts用于定位模型、馈线和分区结果文件。

## 顶层输出字段表

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | schema_version | string | 接口版本 | gmss-service-v1 |
| 2 | status | string | 任务状态 | ok 表示计算完成 |
| 3 | task_id | string | 任务标识 | 透传输入任务号 |
| 4 | model_id | string | 模型标识 | 如 demo_area_pandapower |
| 5 | scenario_id | string | 断面标识 | 13点或20点 |
| 6 | summary | object | 紧凑汇总结果 | 建议外部系统优先读取 |
| 7 | result | object | 详细计算结果 | 包含潮流、微网、分区结果 |
| 8 | artifacts | object | 结果文件路径 | 包含模型、馈线、分区结果路径 |

## summary输出字段表

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bus_count | int | 主配网显式母线数量，不含微网内部节点 |
| 2 | line_count | int | 主配网线路数量 |
| 3 | trafo_count | int | 主配网变压器数量 |
| 4 | main_bus_count | int | 主网母线数量 |
| 5 | distribution_bus_count | int | 配网母线数量 |
| 6 | td_transformer_count | int | 主配边界变压器数量 |
| 7 | td_boundary_bus_count | int | 主配边界配网侧母线数量 |
| 8 | distribution_component_count | int | 主配边界切开后的配网物理连通分量数量 |
| 9 | total_nodes | int | 主配网母线加微网内部节点后的逻辑总节点数 |
| 10 | total_mg | int | 接入等值微网数量 |
| 11 | microgrid_enabled | bool | 是否启用等值微网 |
| 12 | microgrid_model_type | string | 微网模型类型 |
| 13 | microgrid_nodes_total | int | 微网内部节点总数 |
| 14 | microgrid_p_mw_total | float | 微网总等值有功注入，单位MW |
| 15 | microgrid_q_mvar_total | float | 微网总等值无功注入，单位Mvar |
| 16 | time_point | string | 馈线负荷时刻 |
| 17 | feeder_profile_matched_rows | int | 馈线XLS成功匹配并回写的记录数 |
| 18 | d_partition_mode | string | 配网分区模式，当前默认metis |
| 19 | d_n_parts | int | 最终配网分区数量 |
| 20 | d_partition_converged | int | 并行潮流收敛的配网分区数量 |
| 21 | d_partition_failed | int | 并行潮流失败的配网分区数量 |
| 22 | d_graph_algorithm | string | 图划分算法名称 |
| 23 | d_metis_split_component_count | int | 被METIS细分的配网物理分量数量 |
| 24 | d_metis_total_edge_cuts | int | METIS加权切边统计 |
| 25 | d_metis_connectivity_repairs | int | 连通性修复次数 |

## result输出字段表

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | converged | bool | 全网潮流是否收敛 |
| 2 | iterations | int | 全网潮流迭代次数 |
| 3 | vm_pu_min/vm_pu_max | float | 全网母线电压幅值最小值/最大值 |
| 4 | va_degree_min/va_degree_max | float | 全网母线相角最小值/最大值 |
| 5 | line_loading_percent_max | float | 线路最大负载率 |
| 6 | trafo_loading_percent_max | float | 变压器最大负载率 |
| 7 | ext_grid_p_mw/ext_grid_q_mvar | float | 外部电源注入有功/无功 |
| 8 | feeder_profile | object | 馈线负荷曲线接入结果 |
| 9 | microgrid | object | 微网等值接入和PCC结果 |
| 10 | distribution_partition | object | 配网METIS分区和并行潮流结果 |

## microgrid对象主要字段

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | enabled | bool | 是否启用微网 |
| 2 | status | string | 微网计算状态 |
| 3 | model_type | string | 微网模型类型，等值微网接入时为equivalent_microgrid_overlay |
| 4 | data_note | string | 数据说明，注明当前为等值微网验证模型 |
| 5 | total_mg | int | 微网数量 |
| 6 | mg_bus_count | int | 单个微网内部母线数量 |
| 7 | mg_nodes_total | int | 微网内部节点总数 |
| 8 | p_mw_total/q_mvar_total | float | 所有微网对外等值P/Q总和 |
| 9 | pcc_vm_pu_min/pcc_vm_pu_max | float | 微网PCC电压范围 |
| 10 | mg_specs | array | 每个微网的PCC母线、分区编号、P/Q注入等明细 |

## distribution_partition对象主要字段

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | enabled/status/mode | bool/string/string | 分区功能是否启用、状态和模式 |
| 2 | n_parts | int | 配网分区数量 |
| 3 | parallel | bool | 是否使用并行求解 |
| 4 | converged_partitions/failed_partitions | int | 收敛/失败分区数量 |
| 5 | unique_internal_bus_count | int | 被分区覆盖的配网内部母线数量 |
| 6 | unique_boundary_bus_count | int | 分区边界母线数量 |
| 7 | total_boundary_transformer_count | int | 唯一主配边界变压器数量 |
| 8 | total_inter_partition_cut_edge_count | int | 最终分区间拓扑切边数量 |
| 9 | graph_algorithm | string | 当前为METIS_KWAY |
| 10 | max_vm_delta_vs_full_pu | float | 分区潮流与全网潮流的最大电压误差 |
| 11 | partitions | array | 各分区概要，包含分区名称、边界母线、收敛状态等 |

## artifacts输出字段表

| 序号 | 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pandapower_json | string | 转换后的主配网pandapower模型路径 |
| 2 | conversion_summary_json | string | BPA转换摘要文件路径 |
| 3 | feeder_profile_json | string | 馈线XLS转换后的负荷曲线JSON路径 |
| 4 | microgrid_cache_dir | string | 等值微网模型缓存目录 |
| 5 | distribution_partition_json | string | 配网分区计算结果JSON路径 |

# 河北示范区输出示例

| 断面 | 主配网母线 | 主网母线 | 配网母线 | 主配边界变压器 | 微网数 | 逻辑总节点 | METIS分区数 | 分区收敛 | 微网总P(MW) | 微网总Q(Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13点 | 2121 | 67 | 2054 | 70 | 6 | 2319 | 63 | 63/63 | 1.0869 | -0.1924 |
| 20点 | 2122 | 67 | 2055 | 70 | 6 | 2320 | 64 | 64/64 | 1.0918 | -0.1881 |

## 13点输出summary示例

{
  "dataset_id": "demo_area",
  "scenario_id": "13点",
  "bus_count": 2121,
  "line_count": 2036,
  "trafo_count": 73,
  "main_bus_count": 67,
  "distribution_bus_count": 2054,
  "td_transformer_count": 70,
  "td_boundary_bus_count": 49,
  "distribution_component_count": 49,
  "nD": 63,
  "total_mg": 6,
  "total_nodes": 2319,
  "microgrid_enabled": true,
  "microgrid_model_type": "equivalent_microgrid_overlay",
  "microgrid_bus_count": 33,
  "microgrid_nodes_total": 198,
  "microgrid_p_mw_total": 1.0868557757953141,
  "microgrid_q_mvar_total": -0.19236415321672512,
  "microgrid_coupling_iterations": 2,
  "microgrid_parallel": true,
  "time_point": "13:00",
  "feeder_profile_enabled": true,
  "feeder_profile_matched_rows": 1559,
  "feeder_profile_updated_buses": 1559,
  "d_partition_enabled": true,
  "d_partition_mode": "metis",
  "d_n_parts": 63,
  "d_partition_converged": 63,
  "d_partition_failed": 0,
  "d_graph_algorithm": "METIS_KWAY",
  "d_metis_partition_count": 63,
  "d_metis_split_component_count": 5,
  "d_metis_total_edge_cuts": 7879,
  "d_metis_connectivity_repairs": 9,
  "d_metis_tiny_group_merges": 2,
  "t_solver": "pandapower_direct",
  "t_partition_mode": "none",
  "t_n_parts": 0,
  "d_solver": "partitioned",
  "d_local_parallel": true,
  "d_target_buses_per_part": 150
}

## 20点输出summary示例

{
  "dataset_id": "demo_area",
  "scenario_id": "20点",
  "bus_count": 2122,
  "line_count": 2038,
  "trafo_count": 73,
  "main_bus_count": 67,
  "distribution_bus_count": 2055,
  "td_transformer_count": 70,
  "td_boundary_bus_count": 49,
  "distribution_component_count": 49,
  "nD": 64,
  "total_mg": 6,
  "total_nodes": 2320,
  "microgrid_enabled": true,
  "microgrid_model_type": "equivalent_microgrid_overlay",
  "microgrid_bus_count": 33,
  "microgrid_nodes_total": 198,
  "microgrid_p_mw_total": 1.0917680600076758,
  "microgrid_q_mvar_total": -0.18812907597431713,
  "microgrid_coupling_iterations": 2,
  "microgrid_parallel": true,
  "time_point": "20:00",
  "feeder_profile_enabled": true,
  "feeder_profile_matched_rows": 1559,
  "feeder_profile_updated_buses": 1559,
  "d_partition_enabled": true,
  "d_partition_mode": "metis",
  "d_n_parts": 64,
  "d_partition_converged": 64,
  "d_partition_failed": 0,
  "d_graph_algorithm": "METIS_KWAY",
  "d_metis_partition_count": 64,
  "d_metis_split_component_count": 5,
  "d_metis_total_edge_cuts": 7211,
  "d_metis_connectivity_repairs": 8,
  "d_metis_tiny_group_merges": 0,
  "t_solver": "pandapower_direct",
  "t_partition_mode": "none",
  "t_n_parts": 0,
  "d_solver": "partitioned",
  "d_local_parallel": true,
  "d_target_buses_per_part": 150
}

# 对外说明注意事项

1. 河北示范区数据文件提供的是主配网模型和馈线负荷数据；微网内部台账未提供，因此API中的微网为等值微网模型，用于验证主配微PCC接口和并行计算流程。正式文档中应写“等值微网接入验证”，不要写成“河北真实微网模型已接入”。

2. 调用方不需要传入完整电网模型明细。模型、线路、变压器、母线电压等级和馈线负荷曲线已经在数据集内部准备好。API输入主要是断面、时刻、是否启用微网、分区算法和迭代参数。

3. 河北示范区主网为67个母线，主网采用整体潮流求解；配网侧采用METIS智能分区并行潮流。对于更大规模主网，框架可扩展主网分区，本数据集不需要强行主网分区。

4. d_metis_total_edge_cuts是METIS内部加权切边统计，total_inter_partition_cut_edge_count是最终电网拓扑意义上的实际分区间切边数量，两者口径不同。